

ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ 2026 г.





ПЛАН ЗА СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ
Настоящият план за собствен мониторинг на качеството на питейните води, осигурявани от водоснабдителното дружество „ВиК“ ООД гр. Перник е разработен съвместно с РЗИ гр. Перник, в съответствие с изискванията на действащото законодателство и нормативните изисквания за качеството на водата , предназначена за питейно-битови цели.


I. ПОСТАВЕНИ ЦЕЛИ

Основната цел на ефективния контрол върху качеството на питейната вода е опазването на общественото здраве и предотвратяването на неблагоприятните въздействия върху здравето на населението, свързани с евентуално замърсяване на водата и гарантиране на надежден достъп до нея за всички потребители.
Основни цели на плана са:
· Опазване на общественото здраве;
· Осъществяване на непрекъснат мониторинг на качеството на питейната вода;
· Превантивно управление и оценка на риска;
· Осигуряване на пълна проследимост на резултатите от мониторинга;
· Подобряване и гарантиране на достъп до безопасна питейна вода



II. НАЧАЛО НА ДЕЙСТВИЕ - 01.01.2026 г.

Програмата обхваща населени места на територията на област Перник, включени в настоящата програма са 125 и 294 пункта за пробовземане.




III. [bookmark: _Hlk235713443]ПУНКТОВЕ И НАЧИН НА ПРОБОВЗЕМАНЕ

Определянето на пунктовете за пробовземане се извършва от РЗИ – Перник. Общият брой на определените от  РЗИ пунктове е 294. Пунктовете са подбрани по начин, който осигурява представителна информация за качествата на питейната вода в населените места, включени в настоящия план. 
Пробонабирането за целите на  мониторинг на питейна вода се извършва независимо от РЗИ – Перник и „ВиК“ ООД гр. Перник със собствен транспорт и при спазване на следните правила:
· Преди вземането на проба водата се източва от крана в продължение на 3-5 минути.
·  Пробите за изследване на микробиологични показатели се вземат в стерилни шишета с обем от 250-500 ml.
· Пробите за изследване на химичните показатели се вземат в стъклени и/или пластмасови съдове в  необходимите количества, както следва:
1 l – за показателите, включени в постоянния мониторинг;
6 l– за показателите, включени в периодичния мониторинг.
· Взетите проби се транспортират до съответната лаборатория при подходящи условия, като времето от пробовземането до започване на изследването не трябва да надвишава 6 часа.
· При транспортиране на пробите се осигуряват необходимите условия, съгласно нормативните изисквания.



IV. МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВАТА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА, ПОДАВАНА ОТ „ВИК“ ООД ГР. ПЕРНИК

 За осигуряване на контрол върху качеството  на питейната вода водоснабдителното дружество „ВиК‘ ООД – гр. Перник извършва постоянен и периодичен мониторинг на водата, подавана към потребителите.
 В изпълнение на изискванията на чл. 7 от Наредба №9,  водоснабдителното дружество  осъществява необходимия контрол върху качеството на питейната вода. Като орган на държавния здравен контрол РЗИ - Перник извършва независим контрол чрез постоянен и периодичен мониторинг на съответствието на подаваната към потребителите питейна вода с изискванията за качество, определени в Наредба №9 на МЗ.
Честотата на извършване на мониторинг от двете компетентни организации е съобразена с обема на вода (м³/24h.), добивана и разпределяна в съответните зоните на водоснабдяване.
Ежедневно в лабораторията на ПСПВ – Перник се извършва анализ на сурова, пречистена и обеззаразена вода. Анализите включват показателите, определени за постоянен мониторинг с изключение на показателя „алуминий“. 
Алуминият се изследва само при използване на коагулант, съдържащ алуминий.


Постоянният мониторинг
Постоянният мониторинг от група А на питейната вода включва анализ на:


Органолептичните показателя:
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1. Цвят
2. Вкус
3. Мирис
4. Мътност 

Физико-химичните показатели:
1. Специфична електропроводимост
2. Свободен и общ хлор
3. Амониеви йони
4. Активна реакция
5. Нитрити– изследва се само, ако се използва хлорамин за дезинфекция.
6. Алуминий – изследва се само, ако се използва като коагулант при пречистването.
7. Желязо – изследва се само, ако се използва като коагулант при пречистването.

Микробиологичните показатели:
1. Ешерихия коли
2. Колиформи
3. Ентерококи
4. Общ брой колонии на жизненоспособни микроорганизми при 22ºС 
5. 

Други специфични за региона показатели – добавят се по съвместно решение на РЗИ и ВиК оператора въз основа на местния риск.

Допълнителни индикаторни параметри–параметри от общото Приложение № 1 към Наредба №9, за които е установена необходимост от по-чест мониторинг.


Периодичен мониторинг
Периодичния мониторинг от група Б на питейната вода включва анализ на органолептичните, химичните и микробиологичните показателя:

Химичи показатели:



1. Акриламид
2. Антимон
3. Арсен
4. Бензен
5. Бенза(а)пирен
6. Бор
7. Бромати
8. Винилхлорид
9. 1,2-Дихлоретен
10. Епихлорхифрин
11. Живак
12. Кадмии
13. Мед
14. Никел
15. Нитрати
16. Нитрити* - от гр. (А) само когато се използва хлорамин за пречистване на водата, ако не се използва в съответната зона показателят остава в гр. (Б)
17. Олово
18. Пестици
19. Пестициди Общо
20. Полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ)
21. Селен
22. Тетрахлоретен и трихлоретен
23. Трихалометани Общо
24. Уран
25. Флуориди
26. Хром
27. Цианиди
28. БисфенолА
29. Хлорати
30. Хлорити
31. Халооцетни к-ни
32. Микроцистин -LR
33. Общо PFAS 
34. Сума PFAS





Индикаторни и микробиологични показатели:

1. 
2. Калции
3. Магнезий
4. Манган
5. Натрий
6. Общ ограничен въглерод (ТОС)
7. Обща твърдост
8. Перманганатна окисляемост
9. Сулфати
10. Фосфати
11. Хлориди
12. Цинк
13. Клостридиум перфрингенс- за повърхностни водоизточници

Радиологични показатели:

Проверяват се за установяване на естествена или изкуствена радиоактивност във водното тяло:

1. Обща алфа-активност.
2. Обща бета-активност.
3. Тритий.
4. Индикативна доза.


  При възникване на епидемични ситуации и наличие на съмнение за присъствие на потенциално опасни за здравето вещества и микроорганизми, броят на пробонабиранията, пунктовете и обема на мониторинга ще бъдат съобразени с конкретните обстоятелства на обстановката.


